## Paramètres
Relevé effectué le 04/02/2009
Température extérieure moyenne de 1,4°C à 2,1°C
Loi d'eau de 0,8
Point fixe de 26,0 °C
Température demandée de 20,0° C
Température ambiante constatée de 20,0°C
Température de départ consigne calculée de 36,8°C à 36,3°C
Vanne graduée de 0 (0%) à 6 (100%)

## Relevé
Date | Time |  | Etat de la chaudière | Température chaudière - P105 En degrès | Température départ mesuré En degrès | Température départ consigne En degrès | Modulation - P162 | Fonctionnement brûleur (0=Non; 1=Oui) | Fonctionnement circulateur (0=Non; 1=Oui) | Ouverture vanne 4 voies En pourcentage | RGF ??? | SP_FRT ??? | FRT ??? | Temps fonctionnement de la vis - P116 | Temps de pause de la vis - P117 | Débit actuel d'air du ventilateur d'alimentation du brûleur - P118 | Débit actuel d'air du ventilateur de fumées - P119 | Durée des cycles
4.2.2009 | 8:54 | 0 | Attente | 67 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 8:55 | 0.5 | Attente | 67 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 8:55 | 1 | Attente | 67 | 36 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 8:56 | 1.5 | Attente | 67 | 35.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 8:56 | 2 | Attente | 66 | 35.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 8:57 | 2.5 | Attente | 66 | 35.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 8:57 | 3 | Attente | 66 | 35.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 8:58 | 3.5 | Attente | 66 | 35.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 8:58 | 4 | Attente | 65 | 35.8 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 8:59 | 4.5 | Attente | 65 | 35.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 8:59 | 5 | Attente | 65 | 35.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:00 | 5.5 | Attente | 65 | 36 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:00 | 6 | Attente | 64 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:01 | 6.5 | Attente | 64 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:01 | 7 | Attente | 64 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:02 | 7.5 | Attente | 64 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:02 | 8 | Attente | 63 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:03 | 8.5 | Attente | 63 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:03 | 9 | Attente | 63 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:04 | 9.5 | Attente | 62 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:04 | 10 | Attente | 62 | 36 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:05 | 10.5 | Attente | 62 | 36 | 36.8 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:05 | 11 | Attente | 62 | 36 | 36.8 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:06 | 11.5 | Attente | 61 | 36 | 36.8 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:06 | 12 | Allumeur | 61 | 35.9 | 36.8 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 53 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:07 | 12.5 | Allumeur | 61 | 36.4 | 36.8 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 800 | 55 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:07 | 13 | Allumeur | 60 | 36.4 | 36.8 | 0 | 1 | 0 | 16% | 0 | 800 | 59 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:08 | 13.5 | Allumeur | 60 | 36.1 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 63 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:08 | 14 | Allumeur | 60 | 35.7 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 66 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:09 | 14.5 | Allumeur | 60 | 35.2 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 68 | 50 | 20 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:09 | 15 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 34.5 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 71 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 9:10 | 15.5 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 34 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 72 | 138 | 15 | 38 | 100
4.2.2009 | 9:10 | 16 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 33.8 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 75 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 9:11 | 16.5 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 33.5 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 76 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 9:11 | 17 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 33 | 36.8 | 14 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 79 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 9:12 | 17.5 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 31.9 | 36.8 | 14 | 1 | 0 | 16% | 0 | 800 | 83 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 9:12 | 18 | ÿÿÿÿÿ  | 61 | 31.4 | 36.8 | 13 | 1 | 1 | 33% | 0 | 800 | 85 | 131 | 80 | 35 | 38
4.2.2009 | 9:13 | 18.5 | ÿÿÿÿÿ  | 61 | 31.4 | 36.8 | 13 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 88 | 131 | 80 | 35 | 38
4.2.2009 | 9:13 | 19 | ÿÿÿÿÿ  | 62 | 32.8 | 36.8 | 12 | 1 | 1 | 66% | 0 | 800 | 91 | 121 | 80 | 33 | 35
4.2.2009 | 9:14 | 19.5 | ÿÿÿÿÿ  | 62 | 37 | 36.8 | 12 | 1 | 1 | 66% | 0 | 800 | 93 | 121 | 80 | 33 | 35
4.2.2009 | 9:14 | 20 | ÿÿÿÿÿ  | 62 | 38.8 | 36.8 | 12 | 1 | 1 | 66% | 0 | 800 | 96 | 121 | 80 | 33 | 35
4.2.2009 | 9:15 | 20.5 | ÿÿÿÿÿ  | 63 | 39 | 36.8 | 12 | 1 | 1 | 66% | 0 | 800 | 99 | 112 | 80 | 31 | 33
4.2.2009 | 9:15 | 21 | ÿÿÿÿÿ  | 63 | 37.6 | 36.8 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 101 | 112 | 80 | 31 | 33
4.2.2009 | 9:16 | 21.5 | ÿÿÿÿÿ  | 63 | 37.3 | 36.8 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 104 | 112 | 80 | 31 | 33
4.2.2009 | 9:16 | 22 | ÿÿÿÿ  | 64 | 37.3 | 36.8 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 106 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 9:17 | 22.5 | ÿÿÿÿ  | 64 | 37.3 | 36.8 | 12 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 108 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 9:17 | 23 | ÿÿÿÿ  | 64 | 37.6 | 36.8 | 12 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 109 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 9:18 | 23.5 | ÿÿÿÿ  | 64 | 37.7 | 36.8 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 110 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 9:18 | 24 | ÿÿÿÿÿ  | 64 | 37.8 | 36.8 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 113 | 112 | 80 | 31 | 33
4.2.2009 | 9:19 | 24.5 | ÿÿÿÿÿ  | 64 | 38 | 36.8 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 114 | 112 | 80 | 31 | 33
4.2.2009 | 9:19 | 25 | ÿÿÿÿ  | 65 | 37.8 | 36.8 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 115 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 9:20 | 25.5 | ÿÿÿÿ  | 65 | 37.8 | 36.8 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 117 | 104 | 80 | 29 | 100
4.2.2009 | 9:20 | 26 | ÿÿÿÿ  | 65 | 37.9 | 36.8 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 104 | 80 | 29 | 100
4.2.2009 | 9:21 | 26.5 | ÿÿÿÿ  | 65 | 37.6 | 36.8 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 121 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 9:21 | 27 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.6 | 36.8 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 121 | 96 | 80 | 28 | 30
4.2.2009 | 9:22 | 27.5 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.4 | 36.8 | 9 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 121 | 96 | 80 | 28 | 30
4.2.2009 | 9:22 | 28 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.3 | 36.8 | 9 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 121 | 96 | 80 | 28 | 30
4.2.2009 | 9:23 | 28.5 | ÿÿÿÿ  | 67 | 37.3 | 36.8 | 8 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 121 | 89 | 81 | 27 | 30
4.2.2009 | 9:23 | 29 | ÿÿÿÿ  | 67 | 37.3 | 36.8 | 8 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 122 | 89 | 81 | 27 | 30
4.2.2009 | 9:24 | 29.5 | ÿÿÿÿ  | 67 | 37.3 | 36.8 | 6 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 122 | 89 | 81 | 27 | 30
4.2.2009 | 9:24 | 30 | ÿÿÿ  | 68 | 37.3 | 36.8 | 6 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 122 | 82 | 81 | 26 | 30
4.2.2009 | 9:25 | 30.5 | ÿÿÿ  | 68 | 37.3 | 36.8 | 5 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 82 | 81 | 26 | 30
4.2.2009 | 9:25 | 31 | ÿÿÿ  | 69 | 37.3 | 36.8 | 5 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 68 | 79 | 24 | 30
4.2.2009 | 9:26 | 31.5 | ÿÿÿ  | 69 | 37.3 | 36.8 | 5 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 68 | 79 | 24 | 30
4.2.2009 | 9:26 | 32 | ÿÿ  | 70 | 37.3 | 36.8 | 4 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 63 | 80 | 23 | 30 | 0:22
4.2.2009 | 9:27 | 32.5 | ÿÿ  | 70 | 37.5 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 63 | 80 | 23 | 30
4.2.2009 | 9:27 | 33 | ÿÿ  | 70 | 37.5 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 63 | 80 | 23 | 30
4.2.2009 | 9:28 | 33.5 | ÿÿ  | 71 | 37.5 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 58 | 80 | 21 | 30
4.2.2009 | 9:28 | 34 | Arret | 71 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 0 | 1 | 21 | 30
4.2.2009 | 9:29 | 34.5 | Arret | 72 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 0 | 1 | 36 | 100
4.2.2009 | 9:29 | 35 | Arret | 72 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 0 | 1 | 34 | 100
4.2.2009 | 9:30 | 35.5 | Arret | 72 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 0 | 1 | 32 | 100
4.2.2009 | 9:30 | 36 | Arret | 72 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 122 | 0 | 1 | 30 | 100
4.2.2009 | 9:31 | 36.5 | Arret | 73 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 120 | 0 | 1 | 28 | 100
4.2.2009 | 9:31 | 37 | Arret | 73 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 118 | 0 | 1 | 26 | 100
4.2.2009 | 9:32 | 37.5 | Arret | 73 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 115 | 0 | 1 | 24 | 100
4.2.2009 | 9:32 | 38 | Arret | 73 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 113 | 0 | 1 | 21 | 100
4.2.2009 | 9:33 | 38.5 | Arret | 72 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 110 | 0 | 1 | 19 | 100
4.2.2009 | 9:33 | 39 | Arret | 72 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 108 | 0 | 1 | 17 | 100
4.2.2009 | 9:34 | 39.5 | Arret | 72 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 105 | 0 | 1 | 15 | 100
4.2.2009 | 9:34 | 40 | Arret | 72 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 103 | 0 | 1 | 13 | 100
4.2.2009 | 9:35 | 40.5 | Arret | 72 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 100 | 0 | 1 | 11 | 100
4.2.2009 | 9:35 | 41 | Arret | 71 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 97 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:36 | 41.5 | Arret | 71 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 95 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:36 | 42 | Arret | 71 | 37.3 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 93 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:37 | 42.5 | Arret | 71 | 37.3 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 91 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:37 | 43 | Arret | 70 | 37.3 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 89 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:38 | 43.5 | Arret | 70 | 37.3 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 87 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:38 | 44 | Arret | 70 | 37.3 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 85 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:39 | 44.5 | Arret | 70 | 37.3 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 84 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:39 | 45 | Arret | 69 | 37.3 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 83 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:40 | 45.5 | Arret | 69 | 37.3 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 82 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:40 | 46 | Arret | 69 | 37.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 80 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:41 | 46.5 | Arret | 68 | 37.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 80 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:41 | 47 | Arret | 68 | 37.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 79 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:42 | 47.5 | Arret | 68 | 37.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 78 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:42 | 48 | Attente | 67 | 37.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:43 | 48.5 | Attente | 67 | 37.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:43 | 49 | Attente | 67 | 37 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:44 | 49.5 | Attente | 66 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:44 | 50 | Attente | 66 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:45 | 50.5 | Attente | 66 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:45 | 51 | Attente | 66 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:46 | 51.5 | Attente | 65 | 36.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:46 | 52 | Attente | 65 | 36.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:47 | 52.5 | Attente | 65 | 36.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:47 | 53 | Attente | 64 | 36.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:48 | 53.5 | Attente | 64 | 36.5 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:48 | 54 | Attente | 64 | 36.4 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:49 | 54.5 | Attente | 64 | 36.4 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:49 | 55 | Attente | 63 | 36.4 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:50 | 55.5 | Attente | 63 | 36.4 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:50 | 56 | Attente | 63 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:51 | 56.5 | Attente | 62 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:51 | 57 | Attente | 62 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:25
4.2.2009 | 9:52 | 57.5 | Attente | 62 | 36.1 | 36.8 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:52 | 58 | Attente | 62 | 36 | 36.8 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:53 | 58.5 | Attente | 61 | 35.9 | 36.8 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:53 | 59 | Demarre | 61 | 35.9 | 36.8 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 55 | 0 | 1 | 25 | 30
4.2.2009 | 9:54 | 59.5 | Allu ach | 61 | 35.9 | 36.8 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 57 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:54 | 60 | Allu ach | 60 | 36.1 | 36.8 | 0 | 1 | 0 | 16% | 0 | 800 | 59 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:55 | 60.5 | Allu ach | 60 | 36 | 36.8 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 63 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:55 | 61 | Allu ach | 60 | 35.7 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 66 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:56 | 61.5 | Allu ach | 60 | 35.2 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 68 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:56 | 62 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 34.7 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 70 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 9:57 | 62.5 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 34.2 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 72 | 138 | 15 | 38 | 100
4.2.2009 | 9:57 | 63 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 34 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 74 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 9:58 | 63.5 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 33.5 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 75 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 9:58 | 64 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 33.3 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 78 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 9:59 | 64.5 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 32.6 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 80 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 9:59 | 65 | ÿÿÿÿÿÿ  | 61 | 31.4 | 36.8 | 15 | 1 | 1 | 16% | 0 | 800 | 84 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 10:00 | 65.5 | ÿÿÿÿÿÿ  | 61 | 31.1 | 36.8 | 14 | 1 | 1 | 33% | 0 | 800 | 87 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 10:00 | 66 | ÿÿÿÿÿÿ  | 61 | 31.1 | 36.8 | 13 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 91 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 10:01 | 66.5 | ÿÿÿÿÿ  | 62 | 32.6 | 36.8 | 13 | 1 | 1 | 66% | 0 | 800 | 93 | 131 | 80 | 35 | 38
4.2.2009 | 10:01 | 67 | ÿÿÿÿÿ  | 62 | 36.1 | 36.8 | 12 | 1 | 1 | 83% | 0 | 800 | 97 | 131 | 80 | 35 | 38
4.2.2009 | 10:02 | 67.5 | ÿÿÿÿÿ  | 63 | 39 | 36.8 | 12 | 1 | 1 | 66% | 0 | 800 | 100 | 121 | 80 | 33 | 35
4.2.2009 | 10:02 | 68 | ÿÿÿÿÿ  | 63 | 38.8 | 36.8 | 12 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 103 | 121 | 80 | 33 | 35
4.2.2009 | 10:03 | 68.5 | ÿÿÿÿÿ  | 64 | 37.6 | 36.8 | 12 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 105 | 112 | 80 | 31 | 33
4.2.2009 | 10:03 | 69 | ÿÿÿÿÿ  | 64 | 37.3 | 36.8 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 108 | 112 | 80 | 31 | 33
4.2.2009 | 10:04 | 69.5 | ÿÿÿÿÿ  | 64 | 37.3 | 36.8 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 109 | 112 | 80 | 31 | 33
4.2.2009 | 10:04 | 70 | ÿÿÿÿÿ  | 64 | 37.6 | 36.8 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 110 | 112 | 80 | 31 | 33
4.2.2009 | 10:05 | 70.5 | ÿÿÿÿ  | 65 | 37.8 | 36.8 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 112 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 10:05 | 71 | ÿÿÿÿ  | 65 | 37.8 | 36.8 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 113 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 10:06 | 71.5 | ÿÿÿÿ  | 65 | 37.8 | 36.8 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 114 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 10:06 | 72 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.8 | 36.8 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 114 | 96 | 80 | 28 | 30
4.2.2009 | 10:07 | 72.5 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.8 | 36.8 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 115 | 96 | 80 | 28 | 100
4.2.2009 | 10:07 | 73 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.8 | 36.8 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 118 | 96 | 80 | 28 | 100
4.2.2009 | 10:08 | 73.5 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.6 | 36.8 | 9 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 96 | 80 | 28 | 30
4.2.2009 | 10:08 | 74 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.6 | 36.8 | 9 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 96 | 80 | 28 | 30
4.2.2009 | 10:09 | 74.5 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.6 | 36.8 | 9 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 96 | 80 | 28 | 30
4.2.2009 | 10:09 | 75 | ÿÿÿÿ  | 67 | 37.6 | 36.8 | 7 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 89 | 81 | 27 | 30
4.2.2009 | 10:10 | 75.5 | ÿÿÿÿ  | 67 | 37.6 | 36.8 | 7 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 121 | 89 | 81 | 27 | 30
4.2.2009 | 10:10 | 76 | ÿÿÿÿ  | 67 | 37.6 | 36.8 | 6 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 121 | 89 | 81 | 27 | 30
4.2.2009 | 10:11 | 76.5 | ÿÿÿ  | 68 | 37.8 | 36.8 | 6 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 121 | 73 | 78 | 25 | 30
4.2.2009 | 10:11 | 77 | ÿÿÿ  | 68 | 37.8 | 36.8 | 5 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 122 | 73 | 78 | 25 | 30
4.2.2009 | 10:12 | 77.5 | ÿÿÿ  | 69 | 37.8 | 36.8 | 5 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 122 | 68 | 79 | 24 | 30
4.2.2009 | 10:12 | 78 | ÿÿÿ  | 69 | 37.8 | 36.8 | 5 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 122 | 68 | 79 | 24 | 30
4.2.2009 | 10:13 | 78.5 | ÿÿ  | 70 | 37.8 | 36.8 | 4 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 122 | 63 | 80 | 23 | 30 | 0:21
4.2.2009 | 10:13 | 79 | ÿÿ  | 70 | 37.8 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 122 | 63 | 80 | 23 | 30
4.2.2009 | 10:14 | 79.5 | ÿÿ  | 70 | 37.8 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 122 | 63 | 80 | 23 | 30
4.2.2009 | 10:14 | 80 | ÿÿ  | 71 | 37.7 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 122 | 58 | 80 | 21 | 30
4.2.2009 | 10:15 | 80.5 | Arret | 71 | 37.7 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 122 | 0 | 1 | 21 | 30
4.2.2009 | 10:15 | 81 | Arret | 72 | 37.7 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 0 | 1 | 36 | 100
4.2.2009 | 10:16 | 81.5 | Arret | 72 | 37.7 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 0 | 1 | 34 | 100
4.2.2009 | 10:16 | 82 | Arret | 72 | 37.8 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 0 | 1 | 31 | 100
4.2.2009 | 10:17 | 82.5 | Arret | 73 | 37.8 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 122 | 0 | 1 | 29 | 100
4.2.2009 | 10:17 | 83 | Arret | 73 | 37.8 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 0 | 1 | 27 | 100
4.2.2009 | 10:18 | 83.5 | Arret | 73 | 37.5 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 117 | 0 | 1 | 25 | 100
4.2.2009 | 10:18 | 84 | Arret | 73 | 37.5 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 114 | 0 | 1 | 23 | 100
4.2.2009 | 10:19 | 84.5 | Arret | 73 | 37.3 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 112 | 0 | 1 | 21 | 100
4.2.2009 | 10:19 | 85 | Arret | 73 | 37.3 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 109 | 0 | 1 | 19 | 100
4.2.2009 | 10:20 | 85.5 | Arret | 73 | 37.3 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 106 | 0 | 1 | 16 | 100
4.2.2009 | 10:20 | 86 | Arret | 72 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 104 | 0 | 1 | 14 | 100
4.2.2009 | 10:20 | 86.5 | Arret | 72 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 103 | 0 | 1 | 12 | 100
4.2.2009 | 10:20 | 87 | Arret | 72 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 100 | 0 | 1 | 10 | 100
4.2.2009 | 10:20 | 87.5 | Arret | 72 | 36.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 97 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:21 | 88 | Arret | 72 | 36.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 95 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:21 | 88.5 | Arret | 71 | 36.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 93 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:22 | 89 | Arret | 71 | 36.4 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 91 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:22 | 89.5 | Arret | 71 | 36.4 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 89 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:23 | 90 | Arret | 71 | 36.1 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 87 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:23 | 90.5 | Arret | 71 | 36.1 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 85 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:24 | 91 | Arret | 71 | 36.1 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 84 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:24 | 91.5 | Arret | 70 | 35.9 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 83 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:25 | 92 | Arret | 70 | 35.9 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 83 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:25 | 92.5 | Arret | 70 | 35.9 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 82 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:26 | 93 | Arret | 70 | 35.8 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 80 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:26 | 93.5 | Arret | 69 | 35.7 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 79 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:27 | 94 | Arret | 69 | 35.7 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 78 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:27 | 94.5 | Attente | 69 | 35.4 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:28 | 95 | Attente | 69 | 35.4 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:28 | 95.5 | Attente | 68 | 35.7 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:29 | 96 | Attente | 68 | 35.9 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:29 | 96.5 | Attente | 68 | 35.9 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:30 | 97 | Attente | 68 | 36 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:30 | 97.5 | Attente | 68 | 36 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:31 | 98 | Attente | 67 | 36.1 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:31 | 98.5 | Attente | 67 | 36.1 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:32 | 99 | Attente | 67 | 36.1 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:32 | 99.5 | Attente | 67 | 36 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:33 | 100 | Attente | 66 | 36 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:33 | 100.5 | Attente | 66 | 36 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:34 | 101 | Attente | 66 | 36 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:34 | 101.5 | Attente | 66 | 36 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:35 | 102 | Attente | 65 | 35.9 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:35 | 102.5 | Attente | 65 | 35.9 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:36 | 103 | Attente | 65 | 36 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:36 | 103.5 | Attente | 65 | 35.9 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:37 | 104 | Attente | 64 | 35.9 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:37 | 104.5 | Attente | 64 | 35.9 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:38 | 105 | Attente | 64 | 35.9 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:38 | 105.5 | Attente | 64 | 35.9 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:39 | 106 | Attente | 63 | 35.9 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:39 | 106.5 | Attente | 63 | 35.9 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:40 | 107 | Attente | 63 | 35.8 | 36.5 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:40 | 107.5 | Attente | 62 | 35.7 | 36.5 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:41 | 108 | Attente | 62 | 35.7 | 36.5 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:27
4.2.2009 | 10:41 | 108.5 | Attente | 62 | 35.7 | 36.5 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:42 | 109 | Attente | 62 | 35.7 | 36.5 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:42 | 109.5 | Attente | 61 | 35.7 | 36.5 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:43 | 110 | Allu ach | 61 | 35.5 | 36.5 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 51 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 10:43 | 110.5 | Allu ach | 61 | 35.4 | 36.5 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 54 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 10:44 | 111 | Allu ach | 60 | 35.8 | 36.5 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0 | 800 | 58 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 10:44 | 111.5 | Allu ach | 60 | 35.8 | 36.5 | 0 | 1 | 0 | 16% | 0 | 800 | 62 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 10:45 | 112 | Allu ach | 60 | 35.4 | 36.5 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 65 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 10:45 | 112.5 | Allu ach | 60 | 35 | 36.5 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 67 | 50 | 20 | 100 | 100
4.2.2009 | 10:46 | 113 | Allu ph2 | 60 | 34.5 | 36.5 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 70 | 0 | 1 | 45 | 75
4.2.2009 | 10:46 | 113.5 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 34 | 36.5 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 71 | 138 | 15 | 38 | 100
4.2.2009 | 10:47 | 114 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 33.8 | 36.5 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 72 | 138 | 78 | 38 | 100
4.2.2009 | 10:47 | 114.5 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 33.3 | 36.4 | 14 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 76 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 10:48 | 115 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 32.7 | 36.4 | 14 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 79 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 10:48 | 115.5 | ÿÿÿÿÿ  | 61 | 31.6 | 36.4 | 13 | 1 | 1 | 16% | 0 | 800 | 82 | 131 | 80 | 35 | 38
4.2.2009 | 10:49 | 116 | ÿÿÿÿÿ  | 61 | 31.1 | 36.4 | 13 | 1 | 1 | 33% | 0 | 800 | 84 | 131 | 80 | 35 | 38
4.2.2009 | 10:49 | 116.5 | ÿÿÿÿÿ  | 61 | 31.1 | 36.4 | 13 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 87 | 131 | 80 | 35 | 38
4.2.2009 | 10:50 | 117 | ÿÿÿÿÿ  | 62 | 32.1 | 36.4 | 12 | 1 | 1 | 66% | 0 | 800 | 91 | 121 | 80 | 33 | 35
4.2.2009 | 10:50 | 117.5 | ÿÿÿÿÿ  | 62 | 35 | 36.4 | 12 | 1 | 1 | 66% | 0 | 800 | 93 | 121 | 80 | 33 | 35
4.2.2009 | 10:51 | 118 | ÿÿÿÿÿ  | 62 | 38 | 36.4 | 11 | 1 | 1 | 66% | 0 | 800 | 96 | 121 | 80 | 33 | 35
4.2.2009 | 10:51 | 118.5 | ÿÿÿÿÿ  | 63 | 38.8 | 36.4 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 99 | 112 | 80 | 31 | 33
4.2.2009 | 10:52 | 119 | ÿÿÿÿÿ  | 63 | 37.6 | 36.4 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 101 | 112 | 80 | 31 | 33
4.2.2009 | 10:52 | 119.5 | ÿÿÿÿ  | 64 | 37.3 | 36.4 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 104 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 10:53 | 120 | ÿÿÿÿ  | 64 | 36.9 | 36.4 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 105 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 10:53 | 120.5 | ÿÿÿÿ  | 64 | 37 | 36.4 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 108 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 10:54 | 121 | ÿÿÿÿ  | 64 | 37.1 | 36.4 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 109 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 10:54 | 121.5 | ÿÿÿÿ  | 65 | 37.1 | 36.4 | 9 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 110 | 96 | 80 | 28 | 30
4.2.2009 | 10:55 | 122 | ÿÿÿÿ  | 65 | 37.3 | 36.4 | 9 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 112 | 96 | 80 | 28 | 30
4.2.2009 | 10:55 | 122.5 | ÿÿÿÿ  | 65 | 37.3 | 36.4 | 9 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 113 | 96 | 80 | 28 | 30
4.2.2009 | 10:56 | 123 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.6 | 36.4 | 9 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 113 | 89 | 81 | 27 | 30
4.2.2009 | 10:56 | 123.5 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.3 | 36.4 | 9 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 114 | 89 | 81 | 27 | 30
4.2.2009 | 10:57 | 124 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.1 | 36.4 | 8 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 115 | 89 | 81 | 27 | 100
4.2.2009 | 10:57 | 124.5 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.1 | 36.4 | 8 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 118 | 89 | 81 | 27 | 30
4.2.2009 | 10:58 | 125 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.1 | 36.4 | 8 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 118 | 89 | 81 | 27 | 30
4.2.2009 | 10:58 | 125.5 | ÿÿÿ  | 67 | 37.1 | 36.4 | 7 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 118 | 82 | 81 | 26 | 30
4.2.2009 | 10:59 | 126 | ÿÿÿ  | 67 | 37.1 | 36.4 | 7 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 118 | 82 | 81 | 26 | 30
4.2.2009 | 10:59 | 126.5 | ÿÿÿ  | 67 | 37.1 | 36.4 | 7 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 82 | 81 | 26 | 30
4.2.2009 | 11:00 | 127 | ÿÿÿ  | 68 | 37.1 | 36.4 | 6 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 73 | 78 | 25 | 30
4.2.2009 | 11:00 | 127.5 | ÿÿÿ  | 68 | 37.1 | 36.4 | 6 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 73 | 78 | 25 | 30
4.2.2009 | 11:01 | 128 | ÿÿÿ  | 68 | 37.1 | 36.4 | 5 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 73 | 78 | 25 | 30
4.2.2009 | 11:01 | 128.5 | ÿÿÿ  | 69 | 37.1 | 36.4 | 5 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 68 | 79 | 24 | 30
4.2.2009 | 11:02 | 129 | ÿÿÿ  | 69 | 37.1 | 36.4 | 5 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 68 | 79 | 24 | 30
4.2.2009 | 11:02 | 129.5 | ÿÿ  | 70 | 37.1 | 36.4 | 3 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 63 | 80 | 23 | 30 | 0:21
4.2.2009 | 11:03 | 130 | ÿÿ  | 70 | 37.1 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 63 | 80 | 23 | 30
4.2.2009 | 11:03 | 130.5 | ÿÿ  | 70 | 37.1 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 121 | 63 | 80 | 23 | 30
4.2.2009 | 11:04 | 131 | ÿÿ  | 71 | 37.1 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 53 | 80 | 20 | 30
4.2.2009 | 11:04 | 131.5 | Arret | 71 | 37.1 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 0 | 1 | 20 | 30
4.2.2009 | 11:05 | 132 | Arret | 71 | 37.1 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 0 | 1 | 37 | 100
4.2.2009 | 11:05 | 132.5 | Arret | 72 | 37.1 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 121 | 0 | 1 | 35 | 100
4.2.2009 | 11:06 | 133 | Arret | 72 | 37.1 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 121 | 0 | 1 | 33 | 100
4.2.2009 | 11:06 | 133.5 | Arret | 72 | 37.2 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 121 | 0 | 1 | 31 | 100
4.2.2009 | 11:07 | 134 | Arret | 72 | 37.3 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 0 | 1 | 29 | 100
4.2.2009 | 11:07 | 134.5 | Arret | 72 | 37.3 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 117 | 0 | 1 | 26 | 100
4.2.2009 | 11:08 | 135 | Arret | 73 | 37.3 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 114 | 0 | 1 | 24 | 100
4.2.2009 | 11:08 | 135.5 | Arret | 72 | 37.3 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 112 | 0 | 1 | 22 | 100
4.2.2009 | 11:09 | 136 | Arret | 72 | 37.3 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 109 | 0 | 1 | 20 | 100
4.2.2009 | 11:09 | 136.5 | Arret | 72 | 37.3 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 106 | 0 | 1 | 18 | 100
4.2.2009 | 11:10 | 137 | Arret | 72 | 37.3 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 103 | 0 | 1 | 16 | 100

## Courbes
Température chaudière