## Paramètres
Relevé effectué le 04/02/2009
Température extérieure moyenne de 1,4°C à 2,1°C
Loi d'eau de 0,8
Point fixe de 26,0 °C
Température demandée de 20,0° C
Température ambiante constatée de 20,0°C
Température de départ consigne calculée de 36,8°C à 36,3°C
Vanne graduée de 0 (0%) à 6 (100%)

## Relevé
Date | Time |  | Etat de la chaudière | Température chaudière - P105 En degrès | Température départ mesuré En degrès | Température départ consigne En degrès | Modulation - P162 | Fonctionnement brûleur (0=Non; 1=Oui) | Fonctionnement circulateur (0=Non; 1=Oui) | Ouverture vanne 4 voies En pourcentage | RGF ??? | SP_FRT ??? | FRT ??? | Temps fonctionnement de la vis - P116 | Temps de pause de la vis - P117 | Débit actuel d'air du ventilateur d'alimentation du brûleur - P118 | Débit actuel d'air du ventilateur de fumées - P119 | Durée des cycles
4.2.2009 | 8:54 | 0 | Attente | 67 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 8:56 | 2 | Attente | 66 | 35.9 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:00 | 6 | Attente | 64 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:01 | 6.5 | Attente | 64 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:05 | 10.5 | Attente | 62 | 36 | 36.8 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 9:09 | 14.5 | Allumeur | 60 | 35.2 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 68 | 50 | 20 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:12 | 18 | ÿÿÿÿÿ  | 61 | 31.4 | 36.8 | 13 | 1 | 1 | 33% | 0 | 800 | 85 | 131 | 80 | 35 | 38
4.2.2009 | 9:15 | 21 | ÿÿÿÿÿ  | 63 | 37.6 | 36.8 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 101 | 112 | 80 | 31 | 33
4.2.2009 | 9:21 | 26.5 | ÿÿÿÿ  | 65 | 37.6 | 36.8 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 121 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 9:25 | 31 | ÿÿÿ  | 69 | 37.3 | 36.8 | 5 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 68 | 79 | 24 | 30
4.2.2009 | 9:31 | 36.5 | Arret | 73 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 120 | 0 | 1 | 28 | 100
4.2.2009 | 9:35 | 41 | Arret | 71 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 97 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:40 | 45.5 | Arret | 69 | 37.3 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 82 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 9:51 | 57 | Attente | 62 | 36.1 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | #REF!
4.2.2009 | 9:55 | 60.5 | Allu ach | 60 | 36 | 36.8 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 63 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:55 | 61 | Allu ach | 60 | 35.7 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 66 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:56 | 61.5 | Allu ach | 60 | 35.2 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 68 | 0 | 1 | 100 | 100
4.2.2009 | 9:56 | 62 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 34.7 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 70 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 9:57 | 62.5 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 34.2 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 72 | 138 | 15 | 38 | 100
4.2.2009 | 9:57 | 63 | ÿÿÿÿÿÿ  | 60 | 34 | 36.8 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 74 | 138 | 78 | 38 | 42
4.2.2009 | 10:01 | 67 | ÿÿÿÿÿ  | 62 | 36.1 | 36.8 | 12 | 1 | 1 | 83% | 0 | 800 | 97 | 131 | 80 | 35 | 38
4.2.2009 | 10:06 | 71.5 | ÿÿÿÿ  | 65 | 37.8 | 36.8 | 10 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 114 | 104 | 80 | 29 | 31
4.2.2009 | 10:11 | 77 | ÿÿÿ  | 68 | 37.8 | 36.8 | 5 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 122 | 73 | 78 | 25 | 30
4.2.2009 | 10:16 | 82 | Arret | 72 | 37.8 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 123 | 0 | 1 | 31 | 100
4.2.2009 | 10:26 | 93 | Arret | 70 | 35.8 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 80 | 0 | 1 | 0 | 60
4.2.2009 | 10:30 | 97.5 | Attente | 68 | 36 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:36 | 103 | Attente | 65 | 36 | 36.6 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0
4.2.2009 | 10:41 | 108 | Attente | 62 | 35.7 | 36.5 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | #REF!
4.2.2009 | 10:46 | 113 | Allu ph2 | 60 | 34.5 | 36.5 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 800 | 70 | 0 | 1 | 45 | 75
4.2.2009 | 10:50 | 117.5 | ÿÿÿÿÿ  | 62 | 35 | 36.4 | 12 | 1 | 1 | 66% | 0 | 800 | 93 | 121 | 80 | 33 | 35
4.2.2009 | 10:56 | 123 | ÿÿÿÿ  | 66 | 37.6 | 36.4 | 9 | 1 | 1 | 50% | 0 | 800 | 113 | 89 | 81 | 27 | 30
4.2.2009 | 11:03 | 130 | ÿÿ  | 70 | 37.1 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 119 | 63 | 80 | 23 | 30
4.2.2009 | 11:05 | 132.5 | Arret | 72 | 37.1 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 121 | 0 | 1 | 35 | 100
4.2.2009 | 11:10 | 137 | Arret | 72 | 37.3 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 800 | 103 | 0 | 1 | 16 | 100

## Courbes
Température chaudière