Comment choisir le gicleur correct?

Si l’on désire remplacer un gicleur usé par un nouveau gicleur à fioul Danfoss, le

problème est simple: on s’assure que les lettres et les chiffres du nouveau gicleur et

ceux du gicleur à remplacer sont parfaitement identiques.

S’il arrive que ces caractéristiques soient illisibles, le plus souvent par suite d’un

traitement brutal peu professionnel, il faut consulter le cahier d’instructions et

l’étudier pour y trouver le type et le modèle corrects de gicleur.

Or, si les caractéristiques du gicleur sont illisibles et si le cahier d’instructions a

disparu, il faut choisir le modèle de gicleur en partant du débit de la chaudière, du

rendement de celle-ci ou de ses dimensions, renseignement qu’on peut obtenir en

regardant la petite plaque indicatrice qui se trouve sur la chaudière.

Le débit d’une chaudière est normalement indiqué d’une des manières suivantes:

m2: Métres carrés de surface du chaudière. Selon une règle simple, on peut

considerér, pour les anciennes chaudières, une consommation de fioul entre

0,8 et 1,0 kg/h par m2 de surface de chauffe.

Si, par exemple, la surface de chauffe d’une chaudière est de 3 m2, choisir un

gicleur à fioul d’un débit de 3 kg/h.

kcal/h: Kilocalories par heure.

Mcal/h: Mégacalories par heure.

Ces deux indications se fondent sur l’unité de base calorie (cal)

1 kilocalorie = 1000 cal

1 Mégacalorie = 1000 kcal = 1 000 000 cal.

Chaque kilo de fioul insufflé pour le chauffage fournissant environ 10 000 kcal =

10 Mcal à la combustion, il est facile de calculer le modèle de gicleur à choisir.

Pour une chaudière estampillée 25 000 kcal/h, choisir un gicleur à fioul de

2,5 kg/h.

Pour une chaudière estampillée 250 Mcal/h, choisir un gicleur à fioul de 25 kg/h.

kW: La désignation de kW (kilowatt) sera utilisée de plus en plus à l’avenir, cette

unité étant incorporée dans le système de mesure SI.

1 litre de fioul injecté fournit environ 10 kW. Il est donc facile de choisir un gicleur

à fioul Danfoss pour une chaudière dont la capacité est indiquée en kW. Sachant

que la densité moyenne du fioul est 0,84:

Puissance en kW

10

Remarque! Quant au choix de l’angle de diffusion et de la répartition, il faut

procéder par essais lorsqu’on ne dispose pas de renseignements à ce sujet;

commencer par un gicleur à angle de diffusion de 60° et à répartition du type S.

x 0,84 = débit du gicleur en kg/h

21

Peut-on comparer des gicleurs à fioul de différentes

fabrications?

S’il faut remplacer un gicleur à fioul d’une autre fabrication par un gicleur

Danfoss, la question se pose si l’on peut comparer les différentes fabrications. Il

convient de noter que le cahier d’instructions du brûleur à fioul indique souvent

différentes marques de fabrication de gicleurs, ainsi que des renseignements sur le

type de gicleur à choisir.

Les indications de débits des différents gicleurs peuvent être comparées directement.

Il est également possible de comparer directement les angles de diffusion qui sont

estampillés sur les gicleurs.

Une répartition ne peut pas être décrite exactement par des chiffres et des lettres,

mais seulement en dessinant la densité de gouttes dans la répartition. Par conséquent,

une comparaison directe de répartitions est un peu incertaine.

On peut comparer les dessins des répartitions des différentes marques de gicleurs et

choisir ensuite un gicleur en partant de cette comparaison. Après, il faut s’assurer,

par analyse de la combustion, que le choix est correct (analyse de la fumée,

pourcentage de CO2, suie etc....).