## Données BS
mise en service 15/11/2010 | début 2 eme saison 25/09/11 |  | PE15; CMP2,36;CMP1,4B, version2,25m
1ere saison conso 6 tonnes
Prog: Lu-ve 5:30-7h / 17h-21h; sa-di: 7h-9h/18h-21h |  | ECS: 6h-7h / 18h-21h; sa-di: 7h-9h/19h-21h (modif le 9/10/11 6h30-7h/18h-20h;sa-di 8h-9h/19h-20h)
chalet 140m², planhcer chauffant 1er niveau, radiateurs etage, ECS en mode electrique quand chaudiere arretée, isolation neuve (100mm murs, 300mm toit par interieur), double vitrage PVC
altitude 1000m département 42
thermostat d'ambiance 4 pos et molette de -5/+5

## relevés BS
mise en service 15/11/2010 | [7 empty] | début 2 eme saison 25/09/11 | [5 empty] | PE15; CMP2,36;CMP1,4B, version2,25m
Prog: Lu-ve 5:30-7h / 17h-21h; sa-di: 7h-9h/18h-21h | [10 empty] | ECS: 6h-7h / 18h-21h; sa-di: 7h-9h/19h-21h | [31 empty] | Durée fonctionnement moteur (h)
[9 empty] | Plancher chauffant | [8 empty] | Radiateurs | [8 empty] | salon |  | etage
Date | Heure | Nb démarrage | Depuis dernier relevé | Durée fonctionnement (h) | Depuis dernier relevé | Durée moyenne cycle | Depuis dernier relevé | position thermostat ambiance | T°C int conf | T°C int réd | loi eau | Pt fixe | lim conf | lim red | antic. | comp. | hyst | T°C int conf | T°C int réd | loi eau | Pt fixe | lim conf | lim red | antic. | comp. | hyst | t°c int | t°c ext | t°c int | t°C ext | chf1 mes | chf1 cons | amb1 mes | amb1 cons | chf2 mes | chf2 cons | amb2 mes | amb2 cons | ECS mes | ECS cons | Chaud mes | Chaud cons | Mot. Vis bruleur | Mot. extraction | Allumeur | Vent. Comb. | Vent. Fumée | Mot. Ramonage | Pompe UW | Electrovanne
2011-09-25 |  | 4355 |  | 1741 |  | 24 |  | Prog- 0 | 19.5 | 17.5 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.4 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5
2011-09-26 | 7h30 | 4361 | 6 | 1743 | 2 | 23 | 20 | off ; -5 | 19.5 | 17.5 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.4 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9 | 25.7 | 8 | 25 | 8 | 41.4 | 42.2 |  | 19.5 | 63.1 | 32.5 | 68.4 | 8
2011-09-26 | 19h05 | 4364 | 3 | 1744 | 1 | 23 | 20 | off ; -5 | 19.5 | 17.5 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.4 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5 |  |  |  | 16.8 | 23.3 | 8 | 25.2 | 8 | 23.5 | 8 | 26.2 | 8 | 62.9 | 62.5 | 69.8 | 8 | 304 | 246 | 41 | 3048 | 3272 | 3 | 2944 | 3
2011-09-26 | 23h45 | 4364 | 0 | 1744 | 0 | 23 | #DIV/0! | off ; -5 | 19.5 | 17.5 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.4 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5 |  |  |  | 13.9 | 24.5 | 8 | 26.2 | 8 | 24.5 | 8 |  | 8 | 50.7 | 8 | 57.9 | 8
2011-09-27 | 7h20 | 4366 | 2 | 1745 | 1 | 23 | 30 | off ; -5 | 19.5 | 17.5 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.4 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5 | 19.9 | 11.6 |  | 10 | 25.4 | 8 | 25.3 | 8 | 33.5 | 35.8 |  | 17.5 | 35 | 8 | 66.9 | 8
2011-09-27 | 18h17 | 4366 | 0 | 1745 | 0 | 23 | #DIV/0! | off ; -5 | 19.5 | 17.5 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.4 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5 | 20.6 | 17.5 |  | 16.8 | 20.9 | 8 | 26.2 | 8 | 20.7 | 8 |  | 8 | 35.4 | 8 | 45.2 | 8
2011-10-07 | 19h10 | 4388 | 22 | 1752 | 7 |  | 19.0909 | Prog/+1 | 19.5 | 17.5 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.4 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5 | 18.8 | 6.8 |  | 4.7 | 29.7 | 30.8 | 19.2 | 19.5 | 24.2 | 8 |  | 8 | 36.9 | 8 | 62.3 | 8
2011-10-07 | 19h21 | 4389 | 1 | 1752 | 0 |  | 0 | Prog/0 | 20.5 | 18 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.4 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5 | 18.8 | 6.8 |  | 4.7 | 36.1 | 35.8 | 19.2 | 20.5 | 17.8 | 47.8 |  | 19.5 | 38.5 | 62.5 | 56.4 | 82.5
2011-10-08 | 10h00 | 4400 | 11 | 1757 | 5 |  | 27.2727 | Prog/0 | 20.5 | 18 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.4 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5 | 18.6 | 5.2 |  | 4 | 26.6 | 8 | 18.5 | 8 | 50 | 44.6 |  | 17.5 | 65.3 | 62.5 | 73.8 | 8
2011-10-08 | 12h48 | 4402 | 2 | 1758 | 1 |  | 30 | Prog/0 | 20.5 | 18 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.4 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5 | 18.3 | 5.8 |  | 4.5 | 23.5 | 8 | 18.5 | 8 | 41.2 | 43.8 |  | 17.5 | 64.8 | 62.5 | 73.6 | 8
2011-10-08 | 14h40 | 4403 | 1 | 1758 | 0 |  | 0 | Prog/0 | 20.5 | 18 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.4 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5 | 19.6 | 6.1 |  | 4.7 | 24 | 8 | 18.5 | 8 | 39 | 43.4 |  | 17.5 | 58.5 | 62.5 | 74.8 | 8
2011-10-08 | 15h05 | 4403 | 0 | 1758 | 0 |  | #DIV/0! | Prog/0 | 20.5 | 18 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.4 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5.2 | 24.2 | 8 | 18.5 | 8 | 40 | 43.4 |  | 17.5 | 58 | 62.5 | 76.6 | 82.5
2011-10-08 | 18h56 | 4408 | 5 | 1760 | 2 |  | 24 | Prog/0 | 20.5 | 18 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.2 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5 | 18.6 | 5 |  | 3.8 | 40 | 38.7 | 18.5 | 20.5 | 50.2 | 47.2 |  | 19.5 | 62.4 | 62.5 | 71.3 | 82.5
2011-10-08 | 23h52 | 4414 | 6 | 1762 | 2 |  | 20 | Prog/0 | 20.5 | 18 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.2 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 4.2 | 22.1 | 8 | 19.2 | 8 | 43.4 | 42.7 |  | 17.5 | 59.2 | 62.5 | 71.8 | 8
2011-10-09 | 9h45 | 4425 | 11 | 1767 | 5 |  | 27.2727 | Prog/0 | 20.5 | 18 | 0.8 | 23 | 16 | 12 | 120 | 3 | 1 | 19.5 | 17.5 | 1.2 | 35 | 16 | 12 | 180 | 1 | 0.5 | 18.9 | 6.5 | 22 | 5.4 | 24.7 | 8 | 19.2 | 8 | 40.2 | 41.2 |  | 17.5 | 57.3 | 62.5 | 65.4 | 82.5 | 307 | 249 | 43 | 3088 | 3321 | 3 | 3003 | 3
|  |  | -4425 |  | -1767 |  | 23.9593 | [12 empty] | 1.4 | 30
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
Note on B7: : chaud. S'est mis en route durant le relevé peut être pour ECS, mise en mode arret juste ensuite pour commande en mode elec.
Note on B9: : chauffage 2 (radiateurs) en marche, mis sur mode "a l'arret" après relevé.
Note on B11: : radiateurs à l'arret en régul pendant ce cycle, demarrage ensuite; idem pour ECS
Note on B18: : Tous les robinets thermostatiques ouvert à fond à 21h00 le 8/10
Note on B19: : changement de plages de fonctionnement de ECS voir 1ere page
Note on AJ13: : 40 après 1min environ
Note on AJ14: : 36,9 après 1min, 55,8 après 2min, 37,6 après 3min, 36,6 apres 4min, 54 après 5min

## Chauffage 2
réglages chauffage2 radiateurs
Date | Heure | Chauffage 2 mesure | Chauffage 2 consigne | V3V
2011-10-08 | 14h55 | 38.5 | 43.4 | O
| 1' | 37.1 | 43.4 | O
| 2' | 40.9 | 43.4 | F
| 3' | 54.6 | 43.4 | F
| 3'30 | 56 | 43.4 | F
| 4' | 50 | 43.4 | F
| 4'30 | 44.6 | 43.4 | F
| 5' | 41.2 | 43.4 | O
| 5'30 | 39 | 43.4 | O
| 6' | 37.8 | 43.4 | O
| 6'30 | 37.3 | 43.4 | O
| 7' | 37.1 | 43.4 | O
| 7'30 | 40.4 | 43.4 | O
| 8' | 48.5 | 43.4 | F
| 8'30 | 53.9 | 43.4 | F
| 9' | 56 | 43.4 | F
| 9'30 | 51.2 | 43.4 | F
| 18h57 | 44.8 | 47.2 | O
| 1' | 45.3 | 47.2 | O
| 1'30 | 48.2 | 47.2 | F
| 2' | 50.7 | 47.2 | F
| 2'30 | 50.2 | 47.2 | F
| 3' | 47.5 | 47.2 | O
| 3'30 | 44.7 | 47.2 | O
| 4' | 43.6 | 47.2 | O
| 4'30 | 42.6 | 47.2 | O
| 5' | 42.4 | 47.2 | O
| 5'30 | 44.3 | 47.2 | O
| 6' | 50.7 | 47.2 | F
| 6'30 | 54.6 | 47.2 | F
| 7' | 55.8 | 47.2 | F
| 7'30 | 51.4 | 47.2 | F
Note on B21: : pente loi d'eau changée de 1,4 à 1,2 à 15h10
Note on E17: : + demande bruleur (ECS?)
Note on E20: : puis relevé de 15h05 et demarrage bruleur